1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для проектирования

Рабочий проект на строительство детского сада на 240 мест на участке прилегающем к п. Новинки в Богородском районе Нижегородской обл., разработан на основании:

- градостроительного плана земельного участка №RU52504000-432 выданного Администрацией Богородского муниципального района Нижегородской области;

- договора и технического задания на проектирование;

- топографической съемки в М1:500;

- технического отчета № Н-188/14 об инженерно-геологических изысканиях с оценкой карстовой опасности на объекте: «Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п.Новинки», выполненного ООО «Нижегородстройизыскания» в 2014 г.

Представленный проект является повторным применением проекта детского сада на 240 мест расположенного на участке №68«а» микрорайона Западный г. Выкса, Нижегородской обл. Проектная документация прошла Государственную экспертизу в Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Положительное заключение государственной экспертизы № 0485-12/УГЭ-4151 № в Реестре 52-1-5-0485-12. от 04 июля 2012г.

Детское дошкольное учреждение, предусмотрено для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Проектируемое дошкольная организация относятся к :

-здание отдельно стоящее,

-вид - «детский сад»,

-по длительности пребывания детей - полного дня (10,5-12 часового пребывания)

Расчетно-климатические условия площадки строительства.

Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»:

- расчетное значение снеговой нагрузки 240 кгс/м2;

- нормативное значение ветровой нагрузки 23 кгс/м2.

Температура наиболее холодной пятидневки – минус 31°С.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,65 м.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП                                                                             В.А. Салтыков

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1 Решение и показатели по генплану

Проектируемое здание детского сада на 240 мест расположено на участке  прилегающем к п. Новинки в Богородском районе Нижегородской обл.. Проект выполнен на основании договора, топографической съемки и сложившейся застройки.

Проектом предусматривается строительство детского сада на 240 мест.

Разбивка элементов благоустройства ведется от наружных граней стен проектируемого здания.

Вертикальная планировка производится с учетом существующего рельефа и рельефа прилегающей территории.

Система координат местная. Система высот Балтийская.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа здания ДОУ, соответствующая абсолютной отметке 146,35.

Покрытие проезжей части – асфальтированное, тротуары – брусчатка.

Земляные работы производить согласно с требованиями СНиП 3.02.01-87. До начала производства земляных работ вызвать на место представителей организаций, ведающих сетями водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, связи и иных организаций для уточнения на местности этих сетей и отметок.

Подъездные пути с твердым покрытием обеспечивают удобный подъезд к зданию.

Данным проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории, прилегающей к зданию.

На территории участка детского сада расположены следующие сооружения и площадки:

-хозяйственный сарай;

- емкость для стока воды из бассейна;

- групповые площадки для детей с теневыми навесами;

- общая физкультурная площадка;

- площадка под огород;

- площадка для мусоросборников.

2.2 Основные показатели в границах участка ДОУ

Детский сад:

Площадь участка в границах благоустройства		15 102,41 м2.

Площадь застройки 						3 174,61 м2.

в том числе: здание детского сада				2 697,11 м2;

котельная,                                                                             43,24 м2;

теневые навесы						445,5 м2;

Площадь автодорог, тротуаров и площадок 		4 745,1 м2.

В том числе:           - в границах участка                      4 093,6 м2;

- за границами участка                  651,5 м2;

Площадь озеленения					9 474,4 м2

В том числе:           - в границах участка                      7 834,2 м2;

- за границами участка                  1 640,2 м2;

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Архитектурно-планировочные решения

Степень ответственности здания по назначению – II.

Здание детского сада – отдельно стоящее двухэтажное с техподпольем и чердаком.

Детский сад  запроектирован сложной конфигурацией в плане с  размерами в осях 45,5х80,29 м.

Здание детского сада включает: 13 групповых ячеек, музыкальный и физкультурные залы, зимний сад, помещения для занятий кружковой работой, кабинеты, бассейн,  пищеблок, постирочную, медицинский блок, служебные и подсобные помещения.

Общая площадь здания детсада – 5 925,5 м2.

В планировочном решении принят принцип групповой изоляции.

Высота от пола до потолка основных помещений детсада – не менее 3,0 м.

Все основные помещения размещаются в надземных этажах.

По заданию на проектирование детсад предназначен для содержания детей от 1,5 до 7 лет.

Предполагается размещение детей в группах одновозрастных.

Питание детей организовано в помещениях групповых.

Для мытья посуды в буфетной оборудовано три моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Количество и соотношение возрастных групп детей в проектируемом детсаде определяется заданием на проектирование исходя из предельной наполняемости:

- Для ясельного возраста – от 1,5 до 3 лет – не более 15 человек – 4 группы.

- Для дошкольного возраста:

  - для детей от 3 до 4 лет – младшая группа – не более 20 человек – 2 группы;

  - для детей от 4 до 5 лет – средняя группа – не более 20 человек – 2 группы;

  - для детей от 5 до 6 лет – старшая группа – 20 человек – 3 группы;

  - для детей от 6 до 7 лет – подготовительная группа – не более 20 человек – 2 группа.

При разработке компоновочных решений определен необходимый состав помещений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Решена рациональная связь помещений в планировочном решении. Состав помещений и площадь помещений предусмотрен с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 и требований СП 2.3.6.2202-07.

На первом этаже в выступающих частях здания, в осях 2–4, 6–8, 9–10; А–Б,    Е–Ж размещены групповые ячейки. В каждой групповой ячейке имеются приемная, групповая, спальная, буфетная, туалетная. При входе в ясельные и младшие группы запроектированы колясочные.

На первом этаже здания детского сада в осях 1–12; Б–Д расположены также: музыкальный зал, костюмерная, служебно-бытовые помещения, медицинские помещения, пищеблок, постирочная.

На втором этаже над групповыми ячейками первого этажа и над бассейном расположены также групповые ячейки.

На втором этаже в средней части здания в осях 3–12; Б–Д расположены: зимний сад, физкультурный зал, конференц-зал, комнаты для кружковых занятий, столярная мастерская, кладовые и инвентарные.

Вход родителей с детьми в групповые ячейки первого этажа (ячейки ясельных и младших групп) осуществляется непосредственно с улицы, в групповые ячейки второго этажа – через центральный вход и далее по лестнице и коридору. Лестницы расположены таким образом, чтобы расстояние до групповых ячеек было кратчайшим.

Проектом предусматривается в составе детсада следующие помещения:

на первом этаже (отм. 0,000):

в осях 3–4/А–Б

- ячейка ясельной группы от 1,5 до 3 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 51,3 м2;

  - спальня – 52,6 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная – 21,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,2 м2;

в осях 6–8/А–Б

- ячейка ясельной группы от 1,5 до 3 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная – 21,5 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 3,3 м2;

в осях 9–11/А–Б

- ячейка младшей группы от 3 до 4 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,2 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 14,5 м2, зона санитарных узлов – 6,6 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 3,3 м2;

в осях 3–4/Е–Ж

- ячейка ясельной группы от 1,5 до 3 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 51,3 м2;

  - спальня – 52,6 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная – 21,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,2 м2;

в осях 6–8/ Е–Ж

- ячейка ясельной группы от 1,5 до 3 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная – 21,5 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 3,3 м2;

в осях 9–11/ Е–Ж

- ячейка младшей группы от 3 до 4 лет

  - раздевальная – 20,1 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,8 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 14,5 м2, зона санитарных узлов – 6,6 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 3,3 м2;

- бассейн – 60,0 м2;

- вспомогательные помещения для бассейна:

  - раздевалка для девочек – 6,8 м2;

  - санузел для девочек – 1,6 м2;

  - душевая для девочек – 6,1 м2;

  - раздевалка для мальчиков – 6,8 м2;

  - санузел для мальчиков – 1,7 м2;

  - душевая для мальчиков – 6,2 м2;

  - тамбуры с ваннами ножными – 3,4 м2, 3,4 м2;

  - тренерская – 6,5 м2;

  - с/у с душевой кабиной для тренера – 3,2 м2;

  - инвентарная – 7,4 м2;

  - узел управления (технологическое помещение) – 5,4 м2;

  - лаборатория – 3,9 м2;

- музыкальный зал – 76,2 м2;

- костюмерная – 7,4 м2;

- инвентарная – 6,3 м2;

- медицинский блок:

  - медицинский кабинет – 12 м2;

  - гардероб – 8,2 м2;

  - процедурный кабинет – 12,2 м2;

  - приемная – 6,1 м2;

  - палаты изолятора (2 шт.) – 4,5 м2,  9,6 м2;

  - туалет с душевой кабиной и местом для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов – 6,1 м2;

  - раздаточная – 4,2 м2;

- прачечная:

  - кладовая чистого белья – 10,4 м2;

  - стиральная – 18,4 м2;

  - гладильная – 14,0 м2;

  - комната обслуживающего персонала – 6,3 м2;

  - санузел – 3,9 м2;

  - тамбур – 4,5 м2;

- пищеблок (столовая) в составе:

  - кладовая скоропортящихся продуктов – 8,2 м2;

  - кладовая овощей – 5,2 м2;

  - кладовая скоропортящихся продуктов – 7,3 м2;

  - кладовая отходов – 2,4 м2;

  - помещение первичной обработки овощей – 8,7 м2;

  - овощной цех – 12,6 м2;

  - мясорыбный цех – 9,8 м2;

  - цех обработки яйца – 5,7 м2;

  - холодный цех – 12,9 м2;

  - горячий цех – 38,3 м2;

  - моечная кухонной посуды – 5,8 м2;

  - раздаточная – 11,2 м2;

  - моечная оборотной тары – 5,2 м2;

  - кладовая уборочного инвентаря – 5,2 м2;

  - бытовые помещения персонала – 9,8 м2;

  - душевая – 3,3 м2;

  - санузел – 2,1 м2;

  - коридор – 32,2 м2, 2,7 м2;

- кладовая тележек (для раздаточной пищеблока) – 9,2 м2;

- кабинет завхоза – 14,2 м2;

- кабинет заведующего детсадом – 12,2 м2;

- комната охраны – 12,2 м2;

- электрощитовая – 8,8 м2;

- узел управления – 9,4 м2;

- колясочные (6 шт) – 11,2 м2; 12,9 м2; 8,8 м2; 13,7 м2; 11,8 м2;

- кладовая уборочного инвентаря – 4,6 м2.

на втором этаже (отм. 3,200):

в осях 3–4/А–Б

- ячейка старшей группы от 5 до 6 лет

  - раздевальная – 20,6 м2;

  - групповая – 51,3 м2;

  - спальня – 53,0 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 15,3 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,2 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,0 м2;

в осях 6–8/А–Б

- ячейка подготовительной группы от 6 до 7 лет

  - раздевальная – 20,5 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,8 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 15,0 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,3 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,0 м2;

в осях 9–11/А–Б

- ячейка средней группы от 4 до 5 лет

  - раздевальная – 20,5 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,9 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 15,0 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,3 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,0 м2;

в осях 3–4/ Е–Ж

- ячейка старшей группы от 5 до 6 лет

  - раздевальная – 22,0 м2;

  - групповая – 51,3 м2;

  - спальня – 53,0 м2;

  - буфетная – 5,8

  - туалетная: умывальная зона – 15,4 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,2 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 1,9 м2;

в осях 6–8/ Е–Ж

- ячейка подготовительной группы от 6 до 7 лет

  - раздевальная – 22,6 м2;

  - групповая – 54,5 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,3 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 15,0 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,3 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,0 м2;

в осях 9–11/ Е–Ж

- ячейка средней группы от 4 до 5 лет

  - раздевальная – 22,1 м2;

  - групповая – 53,0 м2;

  - спальня – 51,3 м2;

  - буфетная – 5,9 м2;

  - туалетная: умывальная зона – 15,0 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,3 м2, 3,3 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 2,0 м2;

в осях 1–3/ В–Г

- ячейка старшей группы от 5 до 6 лет

  - раздевальная – 18,1 м2;

  - групповая – 54,7 м2;

  - спальня – 52,2 м2;

  - буфетная – 5,2

  - туалетная: умывальная зона – 13,4 м2, две зоны санитарных узлов (мальчиков и девочек) – 3,1 м2, 3,1 м2;

  - туалет для персонала ясельной группы – 1,8 м2;

- помещения для кружковых занятий – 31,7 м2; 33,7 м2; 36,5 м2; 37,0 м2;

- физкультурный зал – 76,2 м2;

- зимний сад – 49,5 м2;

- кабинет психолога – 15,3 м2;

- кабинет психологической разгрузки – 20,8 м2;

- кабинет логопеда – 15,0 м2;

- комната для совещаний – 30,8 м2;

- столярная мастерская – 14,5 м2;

- инвентарная – 18,4 м2;

- кладовая уборочного инвентаря – 9,6 м2; 7,8 м2;

- комната для персонала – 17,9 м2;

- санузлы для персонала – 5,5 м2; 2,2 м2;

комната личной гигиены женщин – 4,5 м2;

Технико-экономические показатели детского сада:

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, пропускная способность | В соответствующих единицах | 240 детей |
| Общая площадь земельного участка | м2 | 15102,41 |
| Площадь застройки здания | м2 | 2697,11 |
| Общая площадь здания детского сада | м2 | 5925,5 |
| Полезная площадь | м2 | 3886,69 |
| Строительный объем | м3 | 26550 |
| Общая стоимость строительства: в том числе строительно-монтажные работы | млн. руб. млн. руб. |  |
| Продолжительность строительства | месяцев | 18 |

Технико-экономические показатели котельной:

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки | м2 | 43,24 |
| Общая площадь | м2 | 38,82 |
| Этажность этаж |  | 1 |
| Строительный объем | м3 | 134,05 |
| Площадь застройки с учетом дымовой трубы | м2 | 48,60 |
| Расчётная производительность | Гкал/ч(МВт) | 0,585 (0,680) |
| Установленная производительность | Гкал/ч (МВт) | 0,619 (0,720) |

3.2 Конструктивные решения

Фундаменты под наружные и внутренние стены - ленточные монолитные.

Горизонтальная гидроизоляция - 2-а слоя рубероида на битумной мастике, вертикальная - обмазка горячим битумом за два раза, фундаментов соприкасающихся с грунтом.

Стены техподполья - сборные бетонные блоки ФБС.

Наружные стены многослойные: кладка из силикатного кирпича - 380 мм, утеплитель - 120 мм, воздушная прослойка - 20 мм, облицовка (кирпичная кладка -120 мм).

Кирпичную кладку стен вести из силикатного кирпича марки СУР125/1800/35 ГОСТ 379-95 на цем.-пес.  растворе марки М100, кладку армировать сетками из арматуры Ø4 Вр-I с ячейкой 50 мм через каждые 4 ряда кладки. Кладку перегородок санузлов вести из полнотелого глиняного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе М75.

Перегородки кирпичные (силикатный кирпич марки СУР125/1800/35 ГОСТ 379-95 на цем.-пес. растворе марки М100) - что соответствует 1-у типу перегородок.

В откосах дверных и оконных проемов заложить деревянные антисептированные пробки через 1200 мм, но не менее двух с каждой стороны, для крепления коробок.

Перекрытия - сборные ж/б пустотные плиты, монолитные участки.

Лестницы - сборные ж/б ступени по метал. косоурам. Ограждение лестничных маршей выполнять высотой 1.0 м.

Кровля – скатная чердачная. Покрытие кровли – металлочерепица Монтерей.

Для изготовления металлических конструкций применять прокат из стали С255 ГОСТ 27772-88.

Сварку металлических элементов производить полувтоматом с использованием  сварочной проволоки Св-08А по ГОСТ 2246-70* под флюсом АН-348-А по ГОСТ 9087-81* или в углекислом  газе по ГОСТ 8050-85. Для ручной сварки применять электроды типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Высоту катетов сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Все несущие металлические элементы (балки, косоуры) оштукатурить по сетке рабица цем.-пес. раствором марки М100, толщиной не менее 30 мм, или обработать огнезащитным составом до предела огнестойкости R90.

Изготовление металлоконструкций осуществлять в соответствии с указаниями  СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций".

Монтаж металлоконструкций осуществлять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а также проекта производства работ.

Металлоконструкции зачистить и огрунтовать грунтовкой ГФ-021. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

По периметру здания выполнить отмостку из бетона В10 по щебеночному основанию шириной 1 метр.

Окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Все размеры уточнять по месту.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проектируемое здание относится к классу Ф1.1 по функциональной пожарной опасности. Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

Благоустройство прилегающей территории обеспечивает беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданию.

Внутренне пожаротушение осуществляется от пожарных кранов.

Пожаротушение чердачного пространства осуществляется тупиковой веткой сухотруба, на которой расположено 6 кранов.

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов.

Выполнен раздел рабочего проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», а так же запроектированы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1 Наружные сети.

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, согласно техническим условиям №73 выданные ООО "Комунальщик" от 09.12.2014г. и в  соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение для хозяйственно-питьевого использования детского сада осуществляется от ответвления длиной 170м существующего кольцевого водопровода Ф110мм. Водоснабжение для противопожарного использования детского сада осуществляется от ответвления длиной 170м существующего кольцевого водопровода Ф110мм. В проекте выполнено кольцевание ответвления к которому подключается хозяйственно-питьевое водоснабжение и противопожарное водоснабжение.

Для обеспечения наружного пожаротушения здания, на существующей сети водопровода (за границами территории детского сада) в колодцах ПГ-9 и ПГ-10 используются существующие пожарные гидранты. Сеть противопожарного водопровода здания детского сада закольцована, т.к. в здании установлено более 12 пожарных кранов. Проектируемый водопровод принят из напорных полиэтиленовых труб фирмы ф63,75,110 ПЭ100 SDR 17 PN10 "Питьевая"  по ГОСТ 18599-2001.

Колодцы на сети водопровода выполнены сборные железобетонные.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для здания определен согласно СНиП 2.04.02-84* и составляет 20 л/с.

Канализация выполнена из труб ПЭ80SDR21-160х9,5 "техническая" PN6 по ГОСТ 18599-2001.

Колодцы на сети канализации выполнены сборные железобетонные.

Отвод сточных вод от бассейна осуществляется в канализацию.

Ливневые стоки с кровель зданий рассеивающим потоком отводятся на прилегающую территорию.

Монтаж водопровода и канализации выполнить в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования".

Основанием под коммуникации НВК служит местный грунт. При обратной засыпке полиэтиленовых трубопроводов следует предусматривать подбивку пазух и защитный слой над верхом трубы толщиной 30 см. из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, гравия), при этом применение ручных и механических трамбовок непосредственно над трубой не допускается. Коэффициент фильтрации песчаного грунта для обратной засыпки трубопроводов должен быть не менее 5м\сут., согласно "Инструкции по проектированию защиты от оползней в населенных пунктов, зданий и сооружений". Уплотнение грунтов и контроль за их исполнением должны производиться с учетом требований СНиП 3.02.1-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Перед сдачей в эксплуатацию водопровода осуществить его промывку и хлорирование.

Стыковые соединения полиэтиленовых труб для водоснабжения выполняются сваркой с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями при температуре окружающего воздуха от -15 до +40 С.

Возможные пересечения с существующими инженерными коммуникациями уточнить по месту при производстве работ. Все земляные работы по прокладке сетей вести вручную предварительно отшурфовав их для уточнения глубины заложения. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

До начала земляных работ вызвать на место представителей организаций эксплуатирующих коммуникации, находящиеся в районе строительства.

Земляные работы проводить согласно СНиП 3.02.01-87.

Маркировку сетей  выполнить на ближайших от него и хорошо видимых объектах (постоянные ориентиры) опознавательными знаками.

Привязки выпусков канализации и ввода водопровода даны от наружной грани стен здания.

5.2 Внутренние сети.

Данный проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СН 478-80 "Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб".

Для детского сада проектом предусматривается внутреннее пожаротушение с расчетным расходом воды 5л/с (2 струи по 2,5л/с.), устанавливаются пожарные краны Ду 50 мм с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм с длиной рукава 20 м. В каждом пожарном шкафу предусматривается установка двух огнетушителей марки ОУ-2. Запроектировано два ввода водопровода в здание, так как установлено свыше 12 пожарных кранов. В здании предусмотрен раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный   водопровод. Сеть противопожарного водопровода здания закольцована; сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая. Пожаротушение чердачного пространства осуществляется тупиковой веткой сухотруба, на которой расположено 6 кранов. В водомерном узле холодной воды Ду50 мм, устанавливается счетчик воды крыльчатый СКБ-40.

Сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Для защиты наружной поверхности труб от коррозии предусматривается комбинированное покрытие краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

Система горячего водоснабжения является централизованной. Ввод подающего и циркуляционного трубопроводов горячей воды  предусматривается совместно с тепловыми сетями (см. раздел ОВ). Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет

30,38 м3/сут.

Циркуляция предусматривается в магистральных трубопроводах и в стояках, подводящих воду в сушильные шкафы и полотенцесушители.

В детских санузлах и душевых устанавливаются термостатические смесители TERMO FAR Ду 15 и Ду 25 мм для получения смешанной воды с температурой +35 С.

Проектом предусматривается обогрев обходных дорожек бассейна. Узел управления теплым полом бассейна располагается на 1 этаже в помещении инвентарной между осями 2-3 и В-Г. Система теплого пола бассейна запроектирована из металлопластиковых труб MULTISKIN Ø16х2 мм (фирма "COMAP"); магистральные трубопроводы - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 20 мм по ГОСТ 3262-75.

Магистральные трубопроводы прокладываются в техническом подполье и изолируются  цилиндрами из мин. ваты, покрытыми армированной алюминиевой фольгой (фирма "ROCKWOOL") толщиной 30 мм.

Система бытовой  канализации предназначена для отведения бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов в наружную сеть.

Сети внутренней бытовой и производственной канализации запроектированы из НПВХ труб по ТУ 2248-001-75245920-2005  50 и  110мм. Для нормальной эксплуатации сети предусматривается установка ревизий, прочисток и вентиляционных стояков, выведенных выше кровли здания на 0,5 м. Выпуск сточных вод предусматривается в проектируемые колодцы наружной сети канализации.

Стояки холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации и водостока в местах пересечения со строительными конструкциями заключить в гильзы с заделкой зазоров противопожарным эластичным герметиком СР 601S\СР 606 фирмы HILTI.  Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, но на 30мм. выше чистого пола.

В здании существует дренажная система  для отвода воды от автоматических фильтров обезжелезивания (промывка) насосом "NOVA 200М-NA" через бачек разрыва струи в сеть бытовой канализации. Насос находится в приямке пола. Включение насоса предусмотрено автоматическое от уровней воды в приямке. Напорная линия данной сети монтируются из стальных электросварных труб  57х3,0 по ГОСТ 10704-91.

Монтаж, испытание и приемку сетей водопровода и канализации вести согласно СНиП 3.05.01-85* и СП 40 102-2000.

6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"  ПБ 10-573-03.

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная

Проектируемая тепловая сеть - четырех трубная.

В качестве теплоносителя в системе теплоснабжения используется вода с температурой 90-70 °С и Рраб=0,6МПа. Регулирование отпуска тепла качественное, центральное.

Прокладка тепловой сети- подземная, бесканальная, трубопроводы запроектированы из стальных труб  89х3,5;  76х3,5;  57х3,5;  по ТУ 5768-002-27519262-97 изолированных  пенополиуретаном.

Монтаж тепловой сети выполнить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 и ПБ 10-573-03.

Испытание трубопроводов системы теплоснабжения на прочность, герметичность производить  гидравлическим способом  в соответствии со СНиП 3.05.03-85* и ПБ 10-573-03:

- на прочность 			Рисп=1,25Рраб но не менее 1,6МПа    Тисп=10мин;

- на герметичность    		Рисп=1,25Рраб но не менее 1,6МПа   Тисп=10мин.

Результаты гидравлических испытаний на прочность и герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления, не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводов, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Соединение труб на сварке. Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать ГОСТ 16037-80.

Для соединения труб и фасонных деталей должна применяться сварка встык с полным проплавлением. Угловые сварные соединения допускаются для приварки к трубопроводам штуцеров, труб, плоских фланцев. Угловые соединения должны выполняться с полным проплавлением.

Прокладку подземной части трубопроводов производить на песчаную подушку  толщиной 100 мм.

Выполнить покрытие сварных стыков скорлупами пенополиуретановыми.

Применение фланцевых соединений может быть допущено только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имеющим фланцы. Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не более 100 мм.

Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов установлены воздушники.

Выполнить герметизацию вводов трубопроводов в здание.

7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проект разработан на основании задания заказчика, архитектурно-строительных чертежей, действующих нормативов:

а) СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

б) СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";

в) СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно технические системы;

г) СанПиН 2.4.4.1251-03"Детские внешкольные учреждения";

д) СанПиН 2.1.2.1188-03 . Плавательные бассейны;

е) СанПиН 2.4.-1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений";

ж) МДС 41-2.2000 "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения";

з) СП 41-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металополимерных труб";

и) ТСН 31-301-96НН "Строительная климатология для пунктов Нижегородской области" расчетная температура наружного воздуха для систем отопления и вентиляции принята по параметру "Б" (холодный период) минус 32 °С.

Отопительный период 211 суток.

Источником теплоснабжения является индивидуальная котельная. Параметры теплоносителя (вода) Тп = 90, То = 70 °С.

В проекте предусмотрены отдельные системы отопления:

1) для отопления здания централизованная система отопления;

2) для утепления полов 1-го  этажа запроектирована горизонтальная система отопления с тепллобменником HI-FLOW 75 фирмы Pahlen оснащенным термостатом для предотвращения попадания теплоносителя с температурой более  +40°С, для циркуляции устанавливается насос UPS 25-40 фирмы GRUNDFOS. Температура поверхности пола составляет 250С (согласно СанПиН  2.4.1.3049-13) Температура воды в контуре теплых полов 370С.

Подпитка системы отопления теплых полов производится из обратного трубопровода тепловой сети с установкой обратного клапана.

Для компенсации температурных расширений предусмотрена установка мембранного расширительного бака REFLEX серии N;

3) для подогрева воды в бассейне двухтрубная система отопления с теплообменником HI-FLOW 40 фирмы Pahlen оснащенным термостатом для поддержания температуры воды в бассейне +30°С. Температура поверхности пола составляет обходных дорожек принята 300С (согласно СанПиН  2.4.1.3049-13) Температура воды в контуре теплых полов 370С.

Трубопроводы разводки и подводки к отопительным приборам запроектированы из металлопластиковых труб "UPONOR" согласно СП 41-102-98.

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы "ТермАл" (Россия).

На каждом радиаторе устанавливается воздуховыпускной кран конструкции Маевского. На подводках к отопительному прибору устанавливаются автоматические регулирующие клапаны RTD-N "Danfoss".

На стояках системы отопления в качестве запорной арматуры и для опорожнения системы устанавливаются шаровые краны.

Трубопроводы системы теплый пол запроектированы из - металлопластиковых  труб "HENCO" согласно СП 41-102-98.

В узле управления предусмотрена установка теплосчетчика на базе тепловычислителя СПТ 941.10.

В техподполье трубопроводы изолируются ровингом (жгутом) из стеклянных комплексных нитей толщ 30мм. После монтажа системы отопления выполнить гидравлическое испытание пробным давлением 16 кгс/см2.

Проектом предусматривается устройство систем общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Естественная вытяжка воздуха предусматривается по кирпичным каналам, которые на чердаке объединяются в отдельные вентшахты 1...40 и выводятся выше крыши на 0,7 м.

Механическая вытяжка осуществляется системами В1-В11. Приток от системы П1 предусматривается в помещение бассейна, а от системы П2 в помещение кухни.

Распределение и забор воздуха осуществляется через решетки типа РС-Г. Компенсация воздуха, удаляемого из стиральной, предусматривается через решетки, установленные в дверях тамбура. В остальных помещениях приток воздуха осуществляется за счет неоднократного проветривания.

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5...0,7 мм.

Крепление воздуховодов осуществляется согласно серии 5-904.1 "Крепление стальных неизолированных воздуховодов". Шаг креплений 3 метра.

8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1 Электроснабжение.

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами: СП 31-110-2003, ПУЭ-2000 изд.7,  СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.02.01-87.

Монтаж кабелей выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ-2000 изд.7,  СНиП 3.05.06-85, альбома А5-92.

Металлические корпуса электрооборудования заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ-2000 изд.7. Контур повторного заземления предусмотрен комплектом чертежей ЭМ.ЭО.

Земляные работы проводить согласно СНиП 3.02.01-87.

До начала земляных работ вызвать на место представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации, находящиеся в районе строительства.

Электромонтажной организацией представить акт на скрытые работы по прокладке кабелей в траншею, канал.

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельной линии до водопровода, канализации не менее 1 м, в стесненных условиях без защиты кабелей - не менее 0,5 м.

При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев не менее 2 м, в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками не менее 0,75 м.

При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м.

При пересечении кабельной линией трубопроводов расстояние между кабелем и трубопроводом не менее 0,5 м.

Прокладку горизонтальных заземлителей параллельно кабелям выполнить на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечении - не менее 0,1 м.

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электрических сетей все элементы электрических цепей выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-92, устанавливающего требования по применению определенных цветов для идентификации как отдельных изолированных жил кабелей, так и изолированных проводников.

8.2 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение.

Настоящий проект внутреннего электроснабжения здания детского сада  разработан на основании задания на проектирование.

Согласно СП31-110-2003 здание детского сада относится ко II категории по степени обеспечения надежности электроснабжения. Питание потребителей здания осуществляется от ВРУ, с двумя вводными линиями.

Нагрузка на вводах:

ввод №1  Р =96,9кВт, I =150,2А;

ввод №2 Р =97,5кВт, I =151,2А;

аварийный режим  Р =194,4кВт, I =301,4А.

Питание потребителей здания осуществляется от электрощитовой, которая находится на первом этаже. Вводное распределительное устройство состоит из панели типа: ВРУ1-13-10УХЛ4 и ВРУ1-47-00, которые устанавливаются в электрощитовой. Питание электроприемников I-й категории выполняется отдельными линиями от самостоятельного распределительного щита (ЩА), присоединенного к устройству автоматического включения резервного питания (УАВР), подключенного к внешним питающим линиям до коммутационных аппаратов вводных устройств. Общий учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ и ЩА. Монтажные организации должны обеспечить выполнение п.2.11.22 "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" в части возможности пломбирования токовых цепей счетчиков и трансформаторов тока.

Электросеть внутри здания по типу защитного заземления принята система TN-S (пятипроводная: нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (РЕ) работают раздельно по всей системе 3 фазы +N+PE.)

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники технологического и санитарно-технического оборудования кухни, а так же электроприемники оборудования прачечной. Распределительные шкафы выбраны для аппаратов модульного крепления. Аппаратура управления электроприемниками основного электрооборудования поставляется в комплекте с оборудованием. Электроприемники неукомплектованные пусковой аппаратурой управляются с помощью магнитных пускателей. Распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми по стенам в пластиковых коробах и в полу в трубах. Питание осветительного и силового оборудования совместное, для  этого  на этажах установлены щиты. Высота установки щитов - 1,7 м от уровня пола.

На поле чертежа номера групповых линий обозначены арабскими цифрами,  соответствие выключателей и управляемых ими светильников - римскими  цифрами.

Для искусственного освещения приняты системы рабочего и аварийного освещения. Для эвакуационного и дежурного освещения используются светильники постоянного горения под компактную люминесцентную лампу с автономным источником питания. При аварийном отключении светильники эвакуационного освещения автоматически переключаются на автономный источник питания  Время работы в автономном режиме - не менее 1 час. Для освещения безопасности используются светильники непостоянного горения под компактную люминесцентную лампу с автономным источником питания, и автоматически загорающиеся при аварийном отключении. Время работы в автономном режиме - не менее 1 час.

Питающая и групповая сеть выполняется кабелями с медными жилами, прокладываемыми по стенам под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. При скрытой прокладке (спуски к выключателям и розеткам) кабеля под слоем штукатурки кабель проложить параллельно архитектурно-строительным линиям. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода и кабели должны быть проложены по кратчайшим трассам. Проход кабелей через стены и межэтажные перекрытия выполняется в отрезках металлических труб с заделкой зазоров легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Распределительная сеть техподполья выполняется кабелем с медными жилами, прокладываемым  в трубах из ПВХ пластиката по стенам и плитам перекрытия.

Управление рабочим освещением осуществляется с помощью выключателей, устанавливаемых на стене со стороны дверной ручки. Управление светильниками аварийного освещения осуществляется с помощью встроенных выключателей. Электроустановочные изделия в помещениях для пребывания детей устанавливаются на высоте 1.8м от пола.

Наружное освещение выполняется светильниками под натриевую лампу высокого давления, установленными на стенах здания на кронштейнах. Управление наружным освещением предусматривается со щита ЩС2.

Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток и светильников не допускается, ответвление защитного проводника к каждой розетке или светильнику должно выполняться, как правило в ответвительной коробке с помощью соединительных сжимов. Ответвительные коробки установить в доступных для обслуживания местах. Все проводники должны быть идентифицированы по цветам согласно ГОСТ Р50462-92.

Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполнить для душевых путем присоединения сторонних проводящих частей в этих помещениях и стационарного электрооборудования к шине РЕ. Подключение выполняется с помощью стандартной коробки с медной шиной, которая устанавливается в зоне 3 скрыто на стене в каждом помещении душевых на высоте 0,8м от уровня  пола. Соединение выполняется с помощью защитного проводника ПВ 3 сечением 2,5мм с изоляцией желто-зеленого цвета.

На вводе в щит ВРУ выполнить устройство защитного заземления, состоящее из 6 вертикальных заземлителей длиной по 2,5 м каждый, изготовленных из стальной трубы диаметром 32 мм, которые забиваются в траншею глубиной 0,7 м. Расстояние между стержнями 3 м. Вертикальные заземлители соединяются между собой стальной полосой 40х5мм (горизонтальный заземлитель), уложенной на дно траншеи. Соединение верха вертикальных заземлителей с горизонтальным заземлителем в единую конструкцию выполняется сваркой. После выполнения заземления необходимо замерить  его сопротивление растекания, которого не должно превышать 10 Ом. В противном случае контур заземления должен быть усилен электродами.

На вводе в здание в соответствии с ПУЭ гл.7-1 предусмотреть систему уравнивания потенциалов путем присоединения к шине уравнивания потенциалов стальных труб коммуникаций здания, металлических частей строительных конструкций, молниезащиты и нулевого защитного проводника (РЕ).. Объединение указанных проводящих частей между собой выполняется на главной заземляющей шине медным проводом ПВ1 1х16. В качестве ГЗШ выбирается шина РЕ (медная) ВРУ. Все контактные соединения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ10434 к контактным соединениям класса 3. РЕ проводник распределительных и групповых сетей должен быть подключен к шине ГЗШ в ВРУ.

При пожаре происходит отключение систем приточной вентиляции (П1, П2)  Внешнее подключение систем вентиляции к прибору пожарной сигнализации (ППС) выполняется согласно паспортных данных на ППС и щиты управления приточной вентиляции.

Подключение технологического оборудования к питающей сети выполнить в соответствии с техническими паспортами. Схемы управления приведены в технических паспортах на оборудование.

Здание по молниезащитным мероприятиям относится к lll категории. Для защиты от прямых ударов молнии приняты стержневые молниеприемники, устанавливаемые на крыше здания на растяжках.

В помещениях с категорией пожароопасности П-IIа применяются светильники при люминесцентных лампах рассеиватель выполнить  из термостойкого стекла и внутренний монтаж выполнить кабелем с негорючей изоляцией ВВГнг-LS.

Ввод питающего кабеля в здание и подключение ВРУ выполнено в комплекте ЭС.

Монтаж электроустановок должен быть выполнен специалистами электромонтажной организации, имеющей соответствующее разрешение, на основании проекта и в соответствии с действующими нормативными документами по строительству. Весь монтаж должен быть выполнен в соответствии с СНиП3-05-06-85 и ПУЭ-2000 изд.7.

  - Наружное электроосвещение.

Настоящий проект сети наружного освещения в границах благоустройства территории детского сада  разработан  на основании задания  на проектирование.

Средняя горизонтальная освещенность на уровне покрытий: групповых и  спортивных площадок -10 лк; основных проездов к детскому саду - 4лк; тротуаров-подъездов, площадок при  мусоросборниках- 2лк.

Светильники на фасаде здания установить (учтены) по чертежам комплекта 01-07-11-ЭМ.ЭО.

По подвалу кабель проложить на проволочных лотках. Лоток закрепить к стене под

перекрытием при помощи консолей ML. Расстояние между консолями не более 2м.

Кабели, прокладываемые на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков.

Земляные работы проводить согласно СНиП 3.02.01-87, перед началом земляных работ вызвать на место представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации вблизи района строительства. Электромонтажной организацией представить акт на скрытые работы по прокладке кабелей в траншею.

Прокладку и монтаж кабельной линии выполнить в соответствии с ПУЭ-2000 изд.7 и  СНиП 3.05.06-85.

Разметку установок опор освещения производить на месте в присутствии представителей заказчика и подрядчика. Опоры освещения дорог следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры.

Электроснабжение сети наружного освещения выполнить по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Кабельную линию проложить в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки, а на участке пересечения автомобильной дороги проложить в асбестоцементной безнапорной трубе  100 мм на глубине 1 м.

Кабель АВБбШв 3х16 проложить в траншее типа Т-1 по чертежу А5-92-13.

Проложенный в траншее кабель присыпать первым слоем земли, затем уложить сигнальную ленту на расстоянии 250 мм от наружного покрова кабеля. Над кабелями  уложить сигнальную ленту шириной 150 мм. Расстояние в свету между крайними кабелями параллельных траншей не менее 0,5 м.

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли или песка.

Расстояние в свету от кабеля до фундаментов зданий и сооружений не менее 0,6 м.

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельной линии до водопровода, канализации не менее 1 м.

При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м.

При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть не менее 2 м, в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками допускается до 0,75 м. При пересечении кабельной линии с другими кабелями они должны  быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м либо это расстояние можно уменьшить до 0,15 м при прокладке кабелей в трубе. При пересечении кабельными линиями трубопроводов расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 0,5 м либо не менее 0,25 м при условии прокладки кабелей в трубе.

Монтаж кабелей выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ-2000 изд.7, СНИП 3.05.06-85, альбома А5-92.

Количество труб, кабеля, сигнальной ленты уточнить по месту.

Соединительные коробки установить внутри опор через проем дверки (место крепления предусмотрено конструкцией).

Электропроводку внутри опор наружного освещения выполнить кабелем      ВВГ 3х2,5.

Металлические опоры (болт заземления) присоединить к PE проводу.

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электрических сетей все элементы электрических цепей выполнить с учетом ГОСТ Р 50462-92, устанавливающего требования по применению определенных цветов для идентификации как отдельных изолированных жил кабелей, так и изолированных проводников.

Все работы по монтажу опор и светильников выполнить в соответствии с  ПУЭ-2000 изд.7, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации. Установку оборудования уточнить по месту. Работы по монтажу  выполняются организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ.

Высота установки светильников на опорах - 9 м.

Монтажный узел, который поставляется вместе со светильником, позволяет устанавливать светильник сверху на опору.

9. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Данный проект разработан на основании задания на проектирование согласно техническим условиям  Нижегородского филиала ОАО "РосТелеком" ТУ № п-13 от 22.01.2015 г.; топографической съёмки.

Воздушная прокладка оптоволокна от АТС Новинки (богородский район, п. Новинки ул. Центральная, д. 26 до здания детского сада по ж/б опорам.

В  здание детского сада в помещении узла управления (1этаж) на стене на высоте 2м от уровня пола установить распределительную коробку КРТМ-10/2 (по месту).

По подвалу кабель проложить в ПВХ трубе по потолку.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Детский сад  на 240 мест на участке прилегающем к п. Новинки в Богородском районе Нижегородской области не предназначен  для пребывания детей с ограниченными возможностями и инвалидов. Для детей, которых привозят на колясках проектом предусмотрены колясочные и пандусы на входных группах.

Проектом учтены требования документов:

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

СП 32-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»

В объеме требований вышеперечисленных документов выполнены архитектурно-планировочные решения  общих коридоров и входов в здание, планировка тротуаров и переходов.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ОТРАБОТАННЫХ ИЛИ БРАКОВАННЫХ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП.

В процессе эксплуатации объекта предусмотрен, вывоз отработанных и бракованных люминисцентных, ртутьсодержащих ламп в заводской упаковке, сразу после ревизии светотехнического оборудования, не реже 1 раза в месяц.