Вопросы по подготовке к проверке знаний у ответственных за электрохозяйство, их заместителей (для потребителей с электроустановками напряжением выше 1000 В)

- Назначение ответственного за электрохозяйство в установках напряжением выше 1000 В производится после…

Проверки знаний и присвоения группы по электробезопасности:

5- в электроустановках напряжением свыше 1000 В,

4- в электроустановках напряжением до 1000 В.

- Что не относится к основным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 В?

Диэлектрические галоши

Диэлектрические резиновые коврики

Изолирующие подставки

Основные средства:

Диэлектрические перчатки

Инструмент с изолированными рукоятками

Указатели напряжения, изолирующие клещи.

- В установках до какого класса напряжения (кВ) включительно  при допуске к работе, допускающий доказывает бригаде, что напряжение отсутствует, прикосновением к токоведущим частям рукой (после предварительной проверки отсутствия напряжения указателем или штангой)?

До 35 кВ

- Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие  электроустановки напряжением выше 1000 В?

4 группу

- С какой периодичностью должны проводиться осмотры распределительных устройств без отключения , на объектах без постоянного дежурства персонала?

Не реже одного раза в месяц

- В каких случаях допускается применение круглой стали в качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ до 1кВ?

Допускается применять  круглую сталь Ø не менее 6 мм, имеющую антикоррозионное покрытие, оцинкованная сталь Ø не менее 12 мм

- Кому отдается распоряжение?

Производителю работ и допускающему

- Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме  должны быть применены  по  отдельности или в  сочетании  следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей, ограждения и оболочки, установка барьеров…., применение сверхнизкого (малого) напряжения  (Дополните ответ)

Размещение  вне зоны досягаемости

- Ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить пересмотр инструкций и схем не реже…

1 раза в 3 года

- Что недопустимо делать в случаях поражения электрическим током?

Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти

- Какое  отклонение номинального напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения?

Не более 5%  от номинального, в сети 12 – 50В не более10% от номинального

- К обязательным формам работы с ремонтным персоналом относится?

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда,

Инструктаж по пожарной безопасности,

Стажировка,

Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности,

Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации

- Какое расстояние должно быть обеспечено от неизолированных токоведущих  частей до сетчатых ограждений в распределительных устройствах напряжением до 1кВ переменного тока?

Не менее 100 мм

- Что  является обязанностью допускающего?

Отвечает:

За правильность и достаточность мер безопасности, и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы

За правильный допуск к работе

За полноту и  качество проводимого им инструктажа членов бригады

- Какова  периодичность эксплуатационных электрических испытаний перчаток  диэлектрических

Не реже 1раза в 6 месяцев

- Контроль замеров показателей качества электрической энергии проводится не реже ….

1 раза в 2 года ответственным за электрохозяйство

- Под чьим контролем должен выполнять сварщик работы в замкнутых или труднодоступных пространствах?

Под контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3

- Административно-технический персонал должен просматривать оперативную документацию не реже…

Одного раза в месяц

- Сечение проводников основной системы  уравнивания потенциалов должен  быть не менее….

Медь не менее 6мм²

Алюминий не менее 16мм²

Сталь не менее 50 мм²

- Перечни технической документации утверждаются (кем ) и пересматриваются не реже …

утверждаются техническим руководителем, пересматриваются не реже 1 раза в три года

- К обязательным формам работы с оперативно- ремонтным персоналом  относится?

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда,

Инструктаж по пожарной безопасности,

Стажировка,

Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности,

Дублирование

Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации

- В каких пределах должно поддерживаться  напряжение на шинах распределительных устройств, к которым подключены электродвигатели?

100-105 % от номинального значения

- Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановок , число работников из числа оперативного персонала?

Руководство организации соответствующим распоряжением

- Укажите охранную зону воздушных линий электропередачи напряжением до1000 В?

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного прямыми, отстоящими от проекции крайних проводов на поверхность земли на 2 м с каждой стороны

- Что является обязанностью ответственного руководителя работ при работах по наряду?

Выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность; принимаемые им дополнительные меры безопасности, полноту и качество целевого инструктажа, в том числе проводимого допускающим и производителем работ; организацию безопасного ведения работ

- Какой способ запрещен для соединения элементов переносного заземления?

Метод прессовки

- Не допускается производство раскопок землеройными машинами

на расстоянии ближе ______ м от кабеля

1 м от кабеля

- Сверхнизкое (малое ) напряжение, не превышающее…

50 В переменное, 120 В постоянное

- Сколько нарядов может быть выдано ответственному руководителю работ?

Число определяет выдающий наряд

- Измерение силовых кабельных линий производится мегомметром на напряжение…

2500В в течении 1 мин

- В каких случаях должен назначаться наблюдающий?

Для надзора за бригадой не имеющей права самостоятельно работать в электроустановках

- В каком случае неотложные работы проводятся по распоряжению?

В электроустановках выше 1000 В по распоряжению оперативным или под его наблюдением ремонтный персонал могут проводить неотложные работы продолжительностью не более 1часа допуск оформляется в журнале учета

До 1000 В  допускается, кроме работ на сборных шинах по которым может быть подано напряжение, на ВЛ  с использованием грузоподъемных механизмов с соблюдением определенных правилами условий

Распоряжение носит разовый характер, продолжительность –рабочий день исполнителей

- Какова периодичность осмотра переносных заземлений?

Не реже 1 раза в 3 месяца, перед применением, после воздействия КЗ

- Что относится к организационным мероприятиям?

Оформление работы нарядом или распоряжением

Допуск к работе

Надзор во время работы

Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, окончание работы

- От сети какого напряжения должны питаться переносные (ручные) светильники, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

50 В - с повышенной опасностью и особо опасных

12 В - особо неблагоприятных (котлах, резервуарах, колодцах выключателей)

- Кто должен проходить периодическую проверку знаний правил, должностных и производственных инструкций  1 раз в 3 года ?

Специалисты по охране труда, допущенные к инспектированию электроустановок

Административно-технический персонал, не занимающийся обслужив. действующих электроустановок

- В распределительных сетях напряжением 20 кВ включительно измерения нагрузок и напряжений трансформаторов в первый год эксплуатации производят?

В первый год эксплуатации не мене 2 раз в период макс и  мин нагрузок

В дальнейшем по необходимости

- Кто производит замену и поверку  расчетных счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и Потребителем:

собственник по согласованию с эл. снабж. организацией

- Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателей переменного тока напряжением до 1000 В ( при температуре 60 градусов ) должно быть не менее:

0,5 МОм

- Не требуется защита от прямого прикосновения в помещениях  без повышенной опасности, если наибольшее рабочее напряжение не превышает…

25 В переменного тока

60 В постоянного

- На какие электроустановки Потребителей электроэнергии  распространяются " Правила ПТЭ"

До 220 кВ

- Какая периодичность эксплуатационных испытаний указателей напряжения?

1 раз в 12 месяцев

- Какие действия разрешены при осмотре электроустановок выше 1000В?

Разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств   п 1.3.6 ПОТ с21

- Какими средствами защиты необходимо  пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением  в электроустановках до 1000 В?

Изолирующими клещами или

Диэлектрическими перчатками, средствами защиты лица или глаз

- Необходимые требования при организации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

Работа распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В

Выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала закрепленного за этим оборудованием

Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками которые в дальнейшем выполняют эту работу

- Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно  быть не менее…

0,5 м

- Охранная зона электрических сетей вдоль  подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от  крайних кабелей установлена на расстоянии…

1 м

- Сроки проведения осмотров трансформаторов без отключения , в электроустановках с постоянным и без постоянного дежурства персонала (кроме главных понижающих трансформаторов подстанций)?

10/0,4 осмотр 1 раз в месяц

- В каких случаях персонал должен пользоваться защитными касками?

Весь персонал работающий в помещениях с электрооборудованием(за искл. щитов управления) в ЗРУ, ОРУ, в колодцах и туннелях, траншеях а также участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ

ПОТ п1.4.13 с.23

- Осмотр заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей трансформаторов производится с периодичностью не реже:

В соответствии с графиком ППР, но не реже 1 раза в 12 лет ПТЭ С129 п2.7

- Как должно осуществляться питание светильников аварийного и рабочего освещения?

От независимых источников

- Какой минимальный  стаж работы в электроустановках требуется для электротехнического персонала со  специальным средним или  высшим техническим образованием с целью присвоения 4 группы по электробезопасности?

3 месяца  по 3 группе электробезопасности ПОТ с139

- Кто может единолично выполнять работы по уборке ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, с огражденными токоведущими частями?

По распоряжению работник , имеющий 2 группу  п2.3.13 ПОТ с36

- В каком случае допускается продление срока действия удостоверения о проверке знаний?

Работникам получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку срок действия удостоверений автоматически продлевается до срока назначенного комиссией (не позднее одного месяца) если нет решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках

55. Кто осуществляет подготовку рабочего места при организации работ в порядке текущей эксплуатации?

Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками которые в дальнейшем выполняют эту работу

П2.4.1ПОТ с37

56. Какую величину не должно превышать напряжение холостого хода  источников  сварочного постоянного  тока установок дуговой сварки, при номинальном напряжении питающей электрической сети?

Не более 100 В

57. Как выполняются работы по расчистке трассы воздушной линии?

По наряду-допуску или распоряжению после осмотра

58. Что необходимо выполнить до начала монтажа и реконструкции электроустановки?

Получить ТУ в энергоснабж. организации

Выполнить проектную документацию

Согласовать проект с энергоснабжающей организацией и органом госэнергонадзора

П1.3.2 ПОТ с19

59. Какие электрозащитные средства  не относятся к дополнительным в электроустановках напряжением до1000 в?

Диэлектрические перчатки

Инструмент с изолирующими рукоятками

Указатели напряжения, изолирующие клещи

60. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев  происшедших в электроустановках, оформление актов, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая ?

Руководитель предприятия

61. Допускается ли производить замену предохранителей ( кроме пробочного типа)под напряжением?

Находящиеся под напряжением, но без нагрузки

Во вторичных цепях (под напряжением и под нагрузкой)

Предохранители тр-ров напряжения (под напряжением и под нагрузкой)

62. Кто несет ответственность за соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом - допуском, при работе строительно -монтажных организации (СМО) в действующих электроустановках?

Руководители СМО и организации, в которой проводятся работы

63. Сколько соединений на каждом проводе или тросе  воздушных линий (ВЛ) допускается при эксплуатации в пролетах пересечения действующей ВЛ проходящей сверху другой воздушной линии?

Не более 1 соединения

64. В каких случаях производится первичная проверка знаний у работника.?

Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок

Перерыв в проверке знаний более 3 лет

65.На какое наименьшее расстояние не допускается приближение людей и применяемых ими инструментов и приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям электроустановок 1-35кВ?

0,6 м

66. Какие меры безопасности применяются при наличии металлических    отражателей в  светильниках с корпусами из изолирующих материалов?

Не требуется

67. Что не допускается использовать  в качестве РЕ- проводников?

Металлические оболочки изоляционных трубок

Несущие тросы

Металлорукава

Свинцовые оболочки проводов и кабелей

Трубопроводы газоснабжения, канализации, отопления

Водопроводные трубы при наличии изолирующих вставок

68. Какие работы могут  производиться в порядке текущей эксплуатации?

Согласно перечня, утвержденного руководителем предприятия

69. Какая периодичность эксплуатационных испытаний изолирующего

инструмента с однослойной изоляцией?

Не реже 1раза в 12мес.

70. В  какой комиссии должен проходить проверку знаний ответственный за электрохозяйство Потребителя?

В комиссии Энергонадзора

71 Кому разрешена установка и снятие заземлений в электроустановках напряжением до1000 В?

Работнику с группой допуска III, из числа оперативного персонала

72. Кто выдает  разрешение на подачу напряжения на новые и реконструируемые электроустановки?

Росэнергонадзор

73. Использование электроинструмента и ручных электрических машин какого класса по типу защиты от поражения электрическим током разрешается использовать в помещениях с повышенной опасностью без применения  электрозащитных средств?

2 и 3 классов

74. Что допускается использовать  в качестве РЕ-проводника ?

Жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в одной оболочке с фазными, алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводок, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов, металлические и строительные конструкции зданий, металлические конструкции производственного назначения

75. На электроустановки какого напряжения распространяется работа выполняемая в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) ?

До 1000 В.

76. Какая группа  электробезопасности должна быть у специалистов по охране труда , инспектирующих электроустановки своего предприятия?

4 группа с правом инспектирования

77. Назначение ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000В производится после…

Проверки знаний в комиссии Энергонадзора

78. Какова максимальная длина соединяющего гибкого кабеля от коммутационного аппарата до переносной ( передвижной ) электросварочной установки?

15м

79. Что указывается на бирке , закрепленной на переносном заземлении или струбцине?

U ном

Сечение проводов

Инвентарный номер

- Допускается ли снятие заземлений , установленных в РУ при подготовке рабочего места?

да

81.Кого обязан немедленно поставить в известность Потребитель  в случаях возникновения дефектов или отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии?

Энергоснабжающую организацию

82. С какой периодичностью должно проверяться осмотром наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние с записью результатов осмотра в журнал?

Не реже 1 раза в 6 мес.

83. Кто должен проводить первичный инструктаж командированного персонала?

Работник из числа административно-технического персонала с группой допуска не ниже 5 в установках выше 1000В, не ниже 4 в установках до 1000В

84. Кто должен пломбировать крышку колодки зажимов поверенного расчетного счетчика?

Энергоснабжающая организация

85. В установках с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В допустимое сопротивление заземляющих устройств электроустановок (без учета повторных заземлений нулевого провода)должно быть не более…

30 Ом

86. Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам , устанавливаемым в зданиях при применении трехпроводной сети?

С заземляющим контактом на ток не менее 10 А

87. Чем определяется срок действия распоряжения?

Продолжительностью рабочего дня исполнителя

88. За что отвечает производитель работ?

За соответствие рабочего места указаниям наряда; за полноту целевого инструктажа членов бригады; за наличие, исправность и правильное применение средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; за сохранность ограждений, плакатов, заземлений; за безопасное проведение работы и соблюдение правил ТБ

89. Какое минимальное сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателей переменного тока напряжением до 1000 В (при температуре 10-30)?

Не менее 1 мОм

90. Какова допустимая продолжительность неотложных работ выполняемых по распоряжению в эл. установках выше 1000 В?

Не более 1 часа, без учета времени на подготовку

91. При выполнении каких условий может не проводиться проверка знаний для специалиста, принятого на работу по совместительству, в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство?

Если уровень сложности электрохозяйства на другом месте работы выше

92 На какой срок выдается наряд- допуск?

Не более 15 календарных дней со дня начала работы

93. Кто отвечает за сохранность установленных на рабочем месте заземлений?

94. В какой комиссии должны проходить проверку знаний электротехнический  и электротехнологический персонал Потребителя?

В комиссии предприятия

95. В течении какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью закончены, после чего они могут быть уничтожены?

В течении 30 суток, при несчастном случае или аварии в архиве предприятия, вместе с актом расследования, 45 лет

96. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств  с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей трансформаторов?

1 раз в 12 лет

- Разрешается ли выполнение какой – либо работы во время осмотра электроустановок?

Нет

- Допускается ли использование сторонних проводящих частей в качестве единственного РЕN- проводника?

Не допускается

- Какое минимально допустимое сопротивление изоляции элементов электрооборудования РУ до 1000 В?

1 МОм

- На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержня отвертки?

10 мм